## Resumo Executivo
RESUMO EXECUTIVO — MOTOR NODAL V4.5
Sistema 220 V ¦ Limite global de queda: 5% ¦ Alimentado pela concessionária
Total de circuitos | 6
Aprovados | 6
Em revisão / reprovados | 0
Taxa de aprovação (%) | 100.0%
Pior queda acumulada (%) | 1.90%
Icc mínimo do sistema (A) | 3163.1
Icc máximo do sistema (A) | 18525.5

## Laudo Executivo
ID Circuito | Quadro Origem | Tipo | Fases | Comp. (m) | Cabo (mm²) | Neutro (mm²) | Ib (A) | FP | Disjuntor | Isolação | Tensão (V) | Queda Acum. (%) | Queda Trecho (%) | Icc Mín. (A) | Icc Máx. (A) | Ip Pico (A) | Status Mag. | Status Térm. | Status Icu | Veredito | Sugestões Técnicas
ALIMENTADOR PONTO DE CONEXÃO | CEMIG | ALIMENTADOR | TRIFASICO | 20 | 3x185 | 3x185 | 0 | 0.92 | 0.0A (C) | HEPR | 220 | 0 | 0 | 8230.3 | 18525.5 | 35424.5 | N/A | N/A | N/A | APROVADO | Passagem (Sem Proteção)
ALIMENTADOR PROTEÇÃO UNIDADES CONSUMIDORAS | ALIMENTADOR PONTO DE CONEXÃO | ALIMENTADOR | TRIFASICO | 20 | 3x185 | 3x185 | 796.9848 | 0.92 | 630.0A (C) | HEPR | 218.45 | 0.7 | 0.7 | 7310.8 | 16553.3 | 29791.4 | OK | OK | OK | APROVADO | Conforme -> Queda: 0.70% ¦ Disj: 630.0A (Curva C) ¦ Icu: 50kA
ALIMENTADOR DERIVAÇÃO 01 (LADO A) | ALIMENTADOR PROTEÇÃO UNIDADES CONSUMIDORAS | ALIMENTADOR | TRIFASICO | 1 | 95 | 95 | 190.89 | 0.92 | 200.0A (C) | HEPR | 218.36 | 0.74 | 0.04 | 7119.3 | 16223.2 | 28731.8 | OK | OK | OK | APROVADO | Conforme -> Queda: 0.74% ¦ Disj: 200.0A (Curva C) ¦ Icu: 40kA
ALIMENTADOR PROTEÇÃO CENTRO DE MEDIÇÃO 1° PAVTO. | ALIMENTADOR DERIVAÇÃO 01 (LADO A) | ALIMENTADOR | TRIFASICO | 14 | 95 | 95 | 190.89 | 0.92 | 125.0A (C) | HEPR | 217.07 | 1.33 | 0.59 | 4964.2 | 12395.3 | 19409.8 | OK | OK | OK | APROVADO | Conforme -> Queda: 1.33% ¦ Disj: 125.0A (Curva C) ¦ Icu: 15kA
ALIMENTADOR MEDIDOR APTO 101 | ALIMENTADOR PROTEÇÃO CENTRO DE MEDIÇÃO 1° PAVTO. | ALIMENTADOR | F-F | 1 | 16 | 16 | 72.636 | 0.92 | 63.0A (C) | PVC | 216.87 | 1.42 | 0.09 | 4592.6 | 11346 | 17259.4 | OK | OK | OK | APROVADO | Conforme -> Queda: 1.42% ¦ Disj: 63.0A (Curva C) ¦ Icu: 15kA
ALIMENTADOR APT0 101 | ALIMENTADOR MEDIDOR APTO 101 | ALIMENTADOR | F-F | 5.3 | 16 | 16 | 72.636 | 0.92 | 63.0A (C) | PVC | 215.82 | 1.9 | 0.48 | 3163.1 | 7933.7 | 11510.6 | OK | OK | OK | APROVADO | Conforme -> Queda: 1.90% ¦ Disj: 63.0A (Curva C) ¦ Icu: 10kA

## Memorial de Cálculo
ID Circuito | L (m) | Isolação | F/N/PE (mm²) | Tensão (V) | Disparo Mag. (A) | Icc Mín (A) | Icc Máx (A) | Ip Pico (A) | t (s) | k²S² (kA²s) | I²t (kA²s) | Status Térmico
ALIMENTADOR APT0 101 | 5.3 | PVC | 16 / 16 / 16 | 215.82 | 630 | 3163.1 | 7933.7 | 11510.6 | 0.02 | 3,4 | 1,3 | CONFORME
ALIMENTADOR DERIVAÇÃO 01 (LADO A) | 1 | HEPR | 95 / 95 / 50 | 218.36 | 2000 | 7119.3 | 16223.2 | 28731.8 | 0.02 | 184,6 | 5,3 | CONFORME
ALIMENTADOR MEDIDOR APTO 101 | 1 | PVC | 16 / 16 / 16 | 216.87 | 630 | 4592.6 | 11346 | 17259.4 | 0.02 | 3,4 | 2,6 | CONFORME
ALIMENTADOR PONTO DE CONEXÃO | 20 | HEPR | 3x185 / 3x185 / 3x0 (PEN) | 220 | 0 | 8230.3 | 18525.5 | 35424.5 | 0 | 0,0 | 0,0 | N/A
ALIMENTADOR PROTEÇÃO CENTRO DE MEDIÇÃO 1° PAVTO. | 14 | HEPR | 95 / 95 / 50 | 217.07 | 1250 | 4964.2 | 12395.3 | 19409.8 | 0.02 | 184,6 | 3,1 | CONFORME
ALIMENTADOR PROTEÇÃO UNIDADES CONSUMIDORAS | 20 | HEPR | 3x185 / 3x185 / 3x0 (PEN) | 218.45 | 6300 | 7310.8 | 16553.3 | 29791.4 | 0.02 | 6298,8 | 5,5 | CONFORME